## voce capitolato
CAPITOLATO VERSIONE LUNGA
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS VP 2200 in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema dovrà essere completamente digitale, basato su microprocessori e dotato di telemetria per la misurazione di tutti i parametri. Il sistema sarà predisposto per funzionamento in caso di allarme rilevato da centralina rilevazione incendi o funzionamento in continuo (pressurizzatore in funzione 24/24 h). Il sistema sarà costituito da: Unità di Comando per la gestione fino a 6 unità ventola con controllo e impostazione di tutti i parametri. Completa di alimentatore switching per alimentazione delle altre unità e di scheda comando Main Board. Sul frontale saranno presenti un visualizzatore display a cristalli liquidi e un sinottico a led per la gestione e controllo di tutti i parametri quali: pressione, tensione batteria, giri/minuto ventola, stato delle porte e giorni dall’ultima manutenzione. La regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni. Unità di Alimentazione per un funzionamento autonomo di oltre due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento, completa di funzione MPP T per la ricarica da pannelli solari. Il sistema sarà previsto anche per l’uso di batterie a ioni di litio o al fosfato di litio e dovrà funzionare con 230 Vcc più batterie, solo batterie (per la loro durata massima) o sotto gruppo di continuità senza batterie. Unità Ventola composta da elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C°, con portata massima di 2520 m3/h e prevalenza massima di 250 Pa. Sul frontale sarà presente una griglia con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione. Il sistema sarà provvisto di funzione “Tamper”: in caso di mancanza di connessione tra le unità la ventola girerà alla velocità impostata in fase di installazione. Interconnessione tra le 3 unità mediante un cavo trifase monofase standard di alimentazione più un comune cavo LAN dati. L’elettronica sarà sigillata con un trattamento superficiale così da poter funzionare anche in ambienti con elevata umidità. Il sistema sarà dotato di interruttore di sicurezza ON /OFF per le operazioni di installazione e manutenzione. Sarà conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvista di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipoAIR PRESS VP 3200 in grado di mantenere una sovrapressionedi almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema dovrà essere completamente digitale, basato su microprocessori e dotato di telemetria per la misurazione di tutti i parametri. Il sistema sarà predisposto per funzionamento in caso di allarme rilevato da centralina rilevazione incendi o funzionamento in continuo (pressurizzatore in funzione 24/24 h). Il sistema sarà costituito da: Unità di Comando per la gestione fino a 6 unità ventola con controllo e impostazione di tutti i parametri. Completa di alimentatore switching per alimentazione delle altre unità e di scheda comando Main Board. Sul frontale saranno presenti un visualizzatore display a cristalli liquidi e un sinottico a led per la gestione e controllo di tutti i parametri quali: pressione, tensione batteria, giri/minuto ventola, stato delle porte e giorni dall’ultima manutenzione. La regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni. Unità di Alimentazione per un funzionamento autonomo di oltre due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento, completa di funzione MPP T per la ricarica da pannelli solari. Il sistema sarà previsto anche per l’uso di batterie a ioni di litio o al fosfato di litio e dovrà funzionare con 230 Vcc più batterie, solo batterie (per la loro durata massima) o sotto gruppo di continuità senza batterie. Unità Ventola composta da elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C°, con portatamassima di 3425 m3/h e prevalenza massima di 360 Pa. Sul frontale sarà presente una griglia con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione. Il sistema sarà provvisto di funzione “Tamper”: in caso di mancanza di connessione tra le unità la ventola girerà alla velocità impostata in fase di installazione. Interconnessione tra le 3 unità mediante un cavo trifase monofase standard di alimentazione più un comune cavo LANn dati. L’elettronica sarà sigillata con un trattamento superficiale così da poter funzionare anche in ambienti con elevata umidità. Il sistema sarà dotato di interruttore di sicurezza ON /OFF per le operazioni di installazione e manutenzione. Sarà conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvista di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS VP 4200 LIGHT in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema dovrà essere completamente digitale, basato su microprocessori e dotato di telemetria per la misurazione di tutti i parametri. Il sistema sarà predisposto per funzionamento in caso di allarme rilevato da centralina rilevazione incendi o funzionamento in continuo (pressurizzatore in funzione 24/24 h). Il sistema sarà costituito da: Unità di Comando per la gestione fino a 6 unità ventola con controllo e impostazione di tutti i parametri. Completa di alimentatore switching per alimentazione delle altre unità e di scheda comando Main Board. Sul frontale saranno presenti un visualizzatore display a cristalli liquidi e un sinottico a led per la gestione e controllo di tutti i parametri quali: pressione, tensione batteria, giri/minuto ventola, stato delle porte e giorni dall’ultima manutenzione. La regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni. Unità di Alimentazione per un funzionamento autonomo di oltre due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento, completa di funzione MPP T per la ricarica da pannelli solari. Il sistema sarà previsto anche per l’uso di batterie a ioni di litio o al fosfato di litio e dovrà funzionare con 230 Vcc più batterie, solo batterie (per la loro durata massima) o sotto gruppo di continuità senza batterie. Unità Ventola composta da elettroventola con motore Brushless e munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C°, con portata massima di 4375 m3/h e prevalenza massima di 420 Pa. Sul frontale sarà presente una griglia con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione. Il sistema sarà provvisto di funzione “Tamper”: in caso di mancanza di connessione tra le unità la ventola girerà alla velocità impostata in fase di installazione. Interconnessione tra le 3 unità mediante un cavo trifase monofase standard di alimentazione più un comune cavo LAN dati. L’elettronica sarà sigillata con un trattamento superficiale così da poter funzionare anche in ambienti con elevata umidità. Il sistema sarà dotato di interruttore di sicurezza ON /OFF per le operazioni di installazione e manutenzione. Sarà conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvista di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS VP 4200 in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema dovrà essere completamente digitale, basato su microprocessori e dotato di telemetria per la misurazione di tutti i parametri. Il sistema sarà predisposto per funzionamento in caso di allarme rilevato da centralina rilevazione incendi o funzionamento in continuo (pressurizzatore in funzione 24/24 h). Il sistema sarà costituito da: Unità di Comando per la gestione fino a 6 unità ventola con controllo e impostazione di tutti i parametri. Completa di alimentatore switching per alimentazione delle altre unità e di scheda comando Main Board. Sul frontale saranno presenti un visualizzatore display a cristalli liquidi e un sinottico a led per la gestione e controllo di tutti i parametri quali: pressione, tensione batteria, giri/minuto ventola, stato delle porte e giorni dall’ultima manutenzione. La regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni. Unità di Alimentazione per un funzionamento autonomo di oltre due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento, completa di funzione MPP T per la ricarica da pannelli solari. Il sistema sarà previsto anche per l’uso di batterie a ioni di litio o al fosfato di litio e dovrà funzionare con 230 Vcc più batterie, solo batterie (per la loro durata massima) o sotto gruppo di continuità senza batterie. Unità Ventola composta da elettroventola con motore Brushless e munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C°, con portata massima di 4375 m3/h e prevalenza massima di 650 Pa. Sul frontale sarà presente una griglia con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione. Il sistema sarà provvisto di funzione “Tamper”: in caso di mancanza di connessione tra le unità la ventola girerà alla velocità impostata in fase di installazione. Interconnessione tra le 3 unità mediante un cavo trifase monofase standard di alimentazione più un comune cavo LAN dati. L’elettronica sarà sigillata con un trattamento superficiale così da poter funzionare anche in ambienti con elevata umidità. Il sistema sarà dotato di interruttore di sicurezza ON /OFF per le operazioni di installazione e manutenzione. Sarà conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvista di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS COMPACT CP 2200 dimensioni 443x660x123 mm, in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema dovrà essere completamente digitale, basato su microprocessori e dotato di telemetria per la misurazione di tutti i parametri. Il sistema sarà predisposto per funzionamento in caso di allarme rilevato da centralina rilevazione incendi o funzionamento in continuo (pressurizzatore in funzione 24/24 h). Il sistema sarà costituito da: una Unità Compatta con controllo e impostazione di tutti i parametri. Completa di alimentatore switching e di scheda comando Main Board. Sul frontale saranno presenti un visualizzatore display a cristalli liquidi e un sinottico a led per la gestione e controllo di tutti i parametri quali: pressione, tensione batteria, giri/minuto ventola, stato delle porte e giorni dall’ultima manutenzione. La regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni. AIRPRESS COMPACT CP 2200 consente un funzionamento autonomo di oltre due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento, completa di funzione MPP T per la ricarica da pannelli solari. Il sistema sarà previsto anche per l’uso di batterie a ioni di litio o al fosfato di litio e dovrà funzionare con 230 Vcc più batterie, solo batterie (per la loro durata massima) o sotto gruppo di continuità senza batterie. Unità Ventola composta da elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C°, con portata massima di 2520 m3/h e prevalenza massima di 250 Pa. Sul frontale sarà presente una griglia con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione. L’elettronica sarà sigillata con un trattamento superficiale così da poter funzionare anche in ambienti con elevata umidità. Il sistema sarà dotato di interruttore di sicurezza ON /OFF per le operazioni di installazione e manutenzione. Sarà conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvista di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS COMPACT CP 3200 dimensioni 443x660x123 mm e unità di espansione dimensione 435x223x117 mm, in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema dovrà essere completamente digitale, basato su microprocessori e dotato di telemetria per la misurazione di tutti i parametri. Il sistema sarà predisposto per funzionamento in caso di allarme rilevato da centralina rilevazione incendi o funzionamento in continuo (pressurizzatore in funzione 24/24 h). Il sistema sarà costituito da: una Unità Compatta con controllo e impostazione di tutti i parametri. Completa di alimentatore switching e di scheda comando Main Board. Sul frontale saranno presenti un visualizzatore display a cristalli liquidi e un sinottico a led per la gestione e controllo di tutti i parametri quali: pressione, tensione batteria, giri/minuto ventola, stato delle porte e giorni dall’ultima manutenzione. La regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni. AIRPRESS COMPACT CP 3200 consente un funzionamento autonomo di oltre due ore senza tensione di rete, completa di batterie tampone e di scheda UPS per la gestione della ventola e della ricarica delle batterie tramite microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento, completa di funzione MPP T per la ricarica da pannelli solari. Il sistema sarà previsto anche per l’uso di batterie a ioni di litio o al fosfato di litio e dovrà funzionare con 230 Vcc più batterie, solo batterie (per la loro durata massima) o sotto gruppo di continuità senza batterie. Unità Ventola composta da elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C°, con portata massima di 3425 m3/h e prevalenza massima di 360 Pa. Sul frontale sarà presente una griglia con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione. L’elettronica sarà sigillata con un trattamento superficiale così da poter funzionare anche in ambienti con elevata umidità. Il sistema sarà dotato di interruttore di sicurezza ON /OFF per le operazioni di installazione e manutenzione. Sarà conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvista di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.

## voce capitolato corta
CAPITOLATO VERSIONE CORTA
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS VP 2200 in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema sarà costituito da 3 unità (Comando, Alimentazione e Ventola) dovrà essere dotato di: - sistema digitale basato su microprocessori - telemetria - display sinottico e sinottico a led per controllo e gestione di tutti i parametri - Scheda di comando Main Board e scheda UPS per gestione ventola e ricarica batterie tampone - regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni - microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi della ricarica batterie, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento - elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C° con portata massima di 2520 m3/h e prevalenza massima di 250 Pa - griglia frontale ventola con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione - interconnessione tra le 3 unità mediante un cavo trifase monofase standard di alimentazione più un comune cavo LAN dati Il sistema dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvisto di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS VP 3200 in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema sarà costituito da 3 unità (Comando, Alimentazione e Ventola) dovrà essere dotato di: - sistema digitale basato su microprocessori - telemetria - display sinottico e sinottico a led per controllo e gestione di tutti i parametri - Scheda di comando Main Board e scheda UPS per gestione ventola e ricarica batterie tampone - regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni - microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi della ricarica batterie, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento - elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C° con portata massima di 3425 m3/h e prevalenza massima di 360 Pa - griglia frontale ventola con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione - interconnessione tra le 3 unità mediante un cavo trifase monofase standard di alimentazione più un comune cavo LAN dati Il sistema dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvisto di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
|  | Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS VP 4200 LIGHT in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema sarà costituito da 3 unità (Comando, Alimentazione e Ventola) dovrà essere dotato di: - sistema digitale basato su microprocessori - telemetria - display sinottico e sinottico a led per controllo e gestione di tutti i parametri - Scheda di comando Main Board e scheda UPS per gestione ventola e ricarica batterie tampone - regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni - microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi della ricarica batterie, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento - elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C° con portata massima di 4375 m3/h e prevalenza massima di 420 Pa - griglia frontale ventola con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione - interconnessione tra le 3 unità mediante un cavo trifase monofase standard di alimentazione più un comune cavo LAN dati Il sistema dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvisto di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione. |  |  | l
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS VP 4200 in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema sarà costituito da 3 unità (Comando, Alimentazione e Ventola) dovrà essere dotato di: - sistema digitale basato su microprocessori - telemetria - display sinottico e sinottico a led per controllo e gestione di tutti i parametri - Scheda di comando Main Board e scheda UPS per gestione ventola e ricarica batterie tampone - regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni - microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi della ricarica batterie, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento - elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C° con portata massima di 4375 m3/h e prevalenza massima di 650 Pa - griglia frontale ventola con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione - interconnessione tra le 3 unità mediante un cavo trifase monofase standard di alimentazione più un comune cavo LAN dati Il sistema dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvisto di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS COMPACT CP 2200 in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema sarà costituito da una unità compatta e dovrà essere dotato di: - sistema digitale basato su microprocessori - telemetria - display sinottico e sinottico a led per controllo e gestione di tutti i parametri - Scheda di comando Main Board e scheda UPS per gestione ventola e ricarica batterie tampone - regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni - microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi della ricarica batterie, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento - elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C° con portata massima di 2520 m3/h e prevalenza massima di 250 Pa - griglia frontale ventola con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione Il sistema dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvisto di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.
codice | ubicazione | Descrizione prodotto | Q.tà | importo
Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione tipo AIR PRESS COMPACT CP 3200 in grado di mantenere una sovrapressione di almeno 30 Pa come richiesto dal D.M. 30 agosto 2015 e dal D.M. 30 novembre 1983. Il sistema sarà costituito da una unità compatta e una unità di espansione e dovrà essere dotato di: - sistema digitale basato su microprocessori - telemetria - display sinottico e sinottico a led per controllo e gestione di tutti i parametri - Scheda di comando Main Board e scheda UPS per gestione ventola e ricarica batterie tampone - regolazione della pressione all’interno del locale filtro fumo sarà manuale tramite i pulsanti del display / automatica con presenza di pressostato differenziale integrato - non saranno ammessi pressostati esterni - microprocessore dedicato con un algoritmo in 4 fasi della ricarica batterie, con tecnologia switching ad alta efficienza senza necessità di ventola di raffreddamento - elettroventola con motore Brushlesse munita di convogliatore integrato e ottimizzato in galleria del vento con funzionamento da -40 C° a +110 C° con portata massima di 3425 m3/h e prevalenza massima di 360 Pa - griglia frontale ventola con alette orientabili munita di sensori a pressione per la protezione in caso di manutenzione o di installazione Il sistema dovrà essere conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e provvisto di certificazione EMC e LV D con esclusione di certificazioni con sistema a blocchi. La posa in opera dovrà venire in maniera conforme ad apposito manuale di installazione.